## IO
Návrh regulátoru | JK, 3/3/08
Tento program je určený pouze pro orientační výpočet regulátoru.
Důrazně doporučujeme kontrolu výpočtu výrobcem/dovozcem regulátoru před objednáním.
Výpočet je použitelný pouze pro plyny.
Projekt
Autor
Datum |  | 2026-07-29
Průtok | Q | Nm3/hr | 1000
Teplota | t1 | °C | 20
Vstupní tlak | p1 | barg | 20
Výstupní tlak | p2 | barg | 10
Médium
(pokud vyberete "jiný plyn", musíte zadat alespoň molekulovou hmotnost)
(pokud neznáte adiabatický exponent, nechte pole prázdné)
Molekulová hmotnost | Mw_e | kg/kmol
Adiabatický exponent | kappa_e
Potřebná hodnota kv |  |  | 3.7588
Potřebný průměr sedla |  | mm | 12.502
Doporučený průměr regulátoru |  | mm | 24.1413
Regulátor
Kv hodnota | Kv |  | 7.776
Skutečný průměr sedla | D | mm | 18 | OK
Průměr regulátoru | Dp | mm | 50 | OK
Max. průtok sedlem |  | Nm3/hr | 2072.9515
Max. průtok výstupním hrdlem |  | Nm3/hr | 4289.6145
Vstupní rychlost |  | m/s | 7.3267
Výstupní rychlost |  | m/s | 13.9873
Kontakty:
Ladislav Vinduška, tel. 602 192 387, e-mail lvinduska@p-plant.cz
Jan Kubica, tel. 602 437 340, e-mail jkubica@p-plant.cz
© P-Plant, s.r.o., Praha, březen 2008

## DataVypocty (hidden)
index | gas | Mw | kappa | ro_std | Index | Type Valve | Seat-Size real | Port | Kv | Calculation / estimation
1 | jiný plyn | 0 | 0 | 0 | 1 | none | 0 | 0 | 0 | Fluid index |  |  | 2
2 | kyslík O2 | 32 | 1.4 | 1.4278 | 2 | K31-C1/ K 51 | 9 | 25 | 1.944 | molecular weight | Mw |  | 32
3 | dusík N2 | 28 | 1.4 | 1.2493 | 3 | K32 / K52 | 18 | 50 | 7.776 | spec. heat ratio | kappa |  | 1.4
4 | argon Ar | 40 | 1.7 | 1.7847 | 4 | K33 / K53 | 28 | 80 | 18.816 | std. density | ro_std |  | 1.4278
5 | vzduch | 29 | 1.4 | 1.2939 | 5 | D 166 D 162 | 9 | 25 | 1.944 | gas constant | r | J/kg_K | 259.8125
6 | oxid uhličitý CO2 | 44 | 1.3 | 1.9632 | 6 | D 166/SPE649 | 12.5 | 25 | 3.75 | P1 | P1 | bara | 21
7 | oxid dusný N2O | 44 | 1.3 | 1.9632 | 7 | D162/SPE | 4 | 25 | 0.384 | P2 | P2 | bara | 11
8 | metan CH4 | 18 | 1.35 | 0.80312 | 8 | D 291 | 20 | 50 | 9.6 | T1 | T1 | K | 293.15
[5 empty] | 9 | D 291/SPE649 | 25 | 50 | 15 | ro1 | ro1 | kg/m3 | 27.5721
[5 empty] | 10 | D 290 | 35 | 80 | 29.4 | critical pressure ratio | Pc/P1 |  | 0.52828
[5 empty] | 11 | D 290… DN100 | 35 | 100 | 29.4 | Pc=P1*(2/(kappa+1))^(kappa/(kappa-1))
[5 empty] | 12 | D 290… DN 125 | 35 | 125 | 29.4 | critical pressure | Pc | bara | 11.0939
[5 empty] | 13 | D 290… D 150 | 35 | 150 | 29.4
[5 empty] | 14 | 822 | 1.6 | 6.35 | 0.06144 | considered P2 | P2c | bara | 11.0939
[5 empty] | 15 | J50 | 4 | 9.35 | 0.384 | pressure drop | dp | bar | 9.9061
[5 empty] | 16 | J45 | 9 | 25 | 1.944
[5 empty] | 17 | J46 | 9 | 20 | 1.944 | Needed kv-value |  |  | 3.7588
[5 empty] | 18 | J55 | 4 | 20 | 0.384 | Needed seat diameter |  | mm | 12.502
[5 empty] | 19 | RS 5 | 4 | 20 | 0.384
[5 empty] | 20 | RS 5 | 9 | 20 | 1.944 | outlet velocity max. | v2max | m/s | 60
[5 empty] | 21 | RS 5 | 12 | 20 | 3.456 | outlet density | ro2 | kg/m3 | 14.4425
[5 empty] | 22 | D 79/L u D 83 | 4 | 6.35 | 0.384 | port needed | A | m2 | 0.00045773
[5 empty] | 23 | D 79/L/M/BP | 9 | 25 | 1.944 |  | D | mm | 24.1413
[5 empty] | 24 | D 131 | 4 | 9.35 | 0.384
[5 empty] | 25 | D 249 | 4 | 9.35 | 0.384 | Regulator |  |  | 3
[5 empty] | 26 | D 979 | 4 | 9.35 | 0.384 | Kv-value | Kv |  | 7.776
[5 empty] | 27 | D 973 | 1.6 | 9.35 | 0.06144 | Real seat diameter | D | mm | 18 | OK
[5 empty] | 28 | D 247 | 1.6 | 6.35 | 0.06144 | Port diameter | Dp | mm | 50 | OK
[5 empty] | 29 | M31 | 9 | 25 | 1.944
[5 empty] | 30 | M32 | 18 | 50 | 7.776
[5 empty] | 31 | M33 | 28 | 80 | 18.816 | Calculation / check
[5 empty] | 32 | DV 57 | 9 | 25 | 1.944 | Seat
[5 empty] | 33 | DV 62 | 20 | 50 | 9.6 | D_design |  |  | 12.502
[5 empty] | 34 | L50 |  |  | 0 | D_real |  |  | 18
[5 empty] | 35 | L45 |  |  | 0 | Qmax=Q*(Dr/Dd)^2 |  |  | 2072.9515
[5 empty] | 36 | DV 43 | 4 | 9.35 | 0.384
[5 empty] | 37 | DV 943 | 4 | 9.35 | 0.384 | Outlet port
[5 empty] | 38 | DV 910 | 2 | 9.35 | 0.096 | D_design |  |  | 24.1413
[5 empty] | 39 | BS 5 | 9 | 20 | 1.944 | D_real |  |  | 50
[10 empty] | Qmax=Q*(Dr/Dd)^2 |  |  | 4289.6145
Inlet velocity
[10 empty] | ro1 |  | kg/m3 | 27.5721
[10 empty] | m1 |  | kg/s | 0.39665
[10 empty] | A1 |  | m2 | 0.0019635
[10 empty] | v1 |  | m/s | 7.3267
Outlet velocity
[10 empty] | ro2 |  | kg/m3 | 14.4425
[10 empty] | m1=m2 |  | kg/s | 0.39665
[10 empty] | A1=A2 |  | m2 | 0.0019635
[10 empty] | v2 |  | m/s | 13.9873